附件
国家矿山安全监察局监测预警系统

预警信息分级标准
一、安全监控系统
1.CH4（煤矿及与煤共伴生的非煤矿山）
	时长/T（min）
	CH4浓度（%）

	
	1.0≤CH4＜1.5
	1.5≤CH4＜2.0
	2.0≤CH4＜3.0
	CH4≥3.0

	T＜5
	蓝
	黄
	橙
	红

	5≤T<10
	黄
	橙
	橙
	

	T≥10
	黄
	红
	红
	

	注：采掘工作面进风巷CH4浓度≥0.5%、一翼回风及总回风巷CH4浓度≥0.75%为红色预警。


2.CO
	时长/T（min）
	CO浓度（ppm）

	
	24≤CO＜100
	100≤CO＜300
	300≤CO＜500
	CO≥500

	T＜20
	蓝
	黄
	橙
	红

	20≤T＜30
	黄
	橙
	红
	

	T≥30
	红
	红
	红
	

	注：T＜20,带式输送机滚筒下风侧CO浓度≥10ppm为橙色，CO浓度≥24ppm为红色。


3.NO2（非煤矿山）
	时长/T（min）
	NO2浓度（ppm）

	
	2.5≤NO2＜5
	5≤NO2＜10
	10≤NO2＜20
	NO2≥20

	T＜10
	蓝
	黄
	橙
	红

	10≤T＜20
	黄
	橙
	红
	

	T≥20
	红
	红
	红
	


4.主通风机
	主通风机主备机全停时长/T（min）

	10＜T＜20
	T≥20

	橙
	红


5.风筒（煤矿）
	风筒无风状态时长/T（min）

	20≤T＜30
	30≤T＜60
	T≥60

	蓝
	黄
	橙


6.烟雾
	烟雾传感器有烟状态时长/T（min）

	10≤T＜20
	20≤T＜30
	30≤T＜60
	T≥60

	蓝
	黄
	橙
	红


二、井下人员定位系统
	序号
	指标名称
	蓝
	黄
	橙
	红

	1
	采掘作业地点单班作业人数超定员比例20%以上持续时长/T（min）
	60≤T<
120
	120≤T<
180
	/
	/

	2
	入井人员发出求救报警未处置时长
/T（min）
	/
	/
	30≤T<
60
	T≥60


三、水害监测系统
	序号
	指标
名称
	蓝
	黄
	橙
	红
	备注

	1
	长观孔水位
	与近30天平均
水位之差的绝对
值，大于近30
天最大变幅的
0.7倍且水位降
幅≥0.1m
	与近30天平均
水位之差的绝对
值，大于近30
天最大变幅的
0.9倍且水位降
幅≥0.2m
	与近30天平均
水位之差的绝对
值，大于近30
天最大变幅的
1.5倍且水位降
幅≥0.3m
	与近30天平均
水位之差的绝对
值，大于近30天
最大变幅的2倍
且水位降幅≥
0.5m
	各地可结
合长期观
测实际情
况作出调整

	2
	矿井涌水量
	24小时涌水量相比近7天涌水
	24小时涌水量相比近7天涌水
	24小时涌水量相比近7天涌水
	24小时涌水量相比近7天涌水量
	涌水量较
小矿井可


	
	
	量的平均值增加幅度≥30%
	量的平均值增加幅度≥50%
	量的平均值增加幅度≥80%
	的平均值增加幅度≥100%
	适当增加平均值计算周期

	3
	分水平涌水量
	每小时涌水量相
比近7天涌水量
的平均值增加幅
度≥30%
	每小时涌水量相
比近7天涌水量
的平均值增加幅
度≥50%
	每小时涌水量相
比近7天涌水量
的平均值增加幅
度≥80%
	每小时涌水量相
比近7天涌水量
的平均值增加幅
度≥100%
	明渠涌水量

	4
	分采区涌水量
	每小时涌水量相
比近7天涌水量
的平均值增加幅
度≥30%
	每小时涌水量相
比近7天涌水量
的平均值增加幅
度≥50%
	每小时涌水量相
比近7天涌水量
的平均值增加幅
度≥80%
	每小时涌水量相
比近7天涌水量
的平均值增加幅
度≥100%
	明渠涌

水量

	注：降雨量指标由省级矿山安全监管监察部门根据各地实际情况确定。


四、露天矿山边坡监测系统

	边坡表面变形量

	24小时变形量达到
上个月所有监测点
变形量的平均值
20%以上
	24小时变形量达到
上个月所有监测点
变形量的平均值
60%以上
	24小时变形量达到
上个月所有监测点
变形量的平均值
80%以上
	24小时变形量达到
上个月所有监测点变
形量的平均值100%
以上

	蓝
	黄
	橙
	红

	注：对露天矿山采场、排土场的边界范围、台阶高度、平台宽度、边坡角度等指标，各地可根据露天矿山安全设施设计报告中的设计值，结合无人机航测、卫星遥感等监测数据进行分析预警。


五、尾矿库在线监测系统
	序号
	指标

名称
	蓝
	黄
	橙
	红

	1
	坝体位移
	24小时垂直坝体

变形量或铅直变

形量达到月平均

值20%以上
	24小时垂直坝体

变形量或铅直变

形量达到月平均

值30%以上
	24小时垂直坝体

变形量或铅直变

形量达到月平均

值40%以上
	24小时垂直坝体

变形量或铅直变

形量达到月平均

值50%以上

	2
	浸润线埋深
	坝体浸润线埋深

小于控制浸润线

埋深
	坝体浸润线埋深

小于0.9倍控制浸润线埋深
	坝体浸润线埋深

小于0.85倍控制

浸润线埋深
	坝体浸润线埋深

小于0.8倍控制

浸润线埋深

	3
	库水位
	防洪高度小于设计防洪高度
	防洪高度小于0.9倍设计防洪高度
	防洪高度小于0.8倍设计防洪高度
	防洪高度小于最小安全超高

	4
	干滩长度
	干滩长度小于设计干滩长度
	干滩长度小于0.8倍设计干滩长度
	干滩长度小于0.7倍设计干滩长度
	干滩长度小于最小干滩长度

	5
	降雨量
	12小时达50mm以上
	6小时达50mm以上
	3小时达50mm以上
	3小时达100mm以上


六、联网数据传输
	安全监控、人员定位等各类系统联网中断时长/T（min）

	60 ≤ T＜120
	120 ≤T＜180
	T ≥ 180

	蓝
	黄
	橙


备注：1.有多个指标的，出现其中任意一种情况即报警；
 2.国家矿山安全监察局根据情况适时更新完善本标准；
  3.矿山及上级企业、各地矿山安全监管监察部门根据实际科学合

理制定。


