附件

危险化学品重大危险源企业2022年第二次安全专项检查省级督导发现重大隐患问题清单（第二批）

| 企业名称 | 重大隐患内容 |
| --- | --- |
| 哈尔滨迪克伦化工有限公司 | QT-11可燃气体报警器零点漂移过大，漂移值到13%。 |
| 七台河亿丰焦化有限公司 | 电工修金富、孙维贤、蔡广义等没有取得电工证；仪表工王明瑄、彭俊辛没有取得自动化控制仪表证。 |
| 七台河龙洋焦电有限责任公司 | 1、一氧化碳报警器一二级报警值设置不合理；装车场未设置有毒气体报警器，气柜阀组间无氢气报警器，一氧化碳报警器无声光报警功能。 |
|  | 2、气柜控制室可燃有毒气体检测报警系统备用电池未进行充放电试验，未设置UPS。 |
| 七台河矿业精煤（集团）有限责任公司煤气厂 | 1、苯罐区紧急切断阀指示在现场位置，不能实现联锁控制。 |
|  | 2、洗油泵房可燃气体报警器安装位置距离洗油泵超过5米；苯报警器一二级联锁值错误；报警器系统时间与实际时间偏差过大。 |
|  | 3、控制室可燃气体报警控制器未设置UPS，无报警器布置图。 |
| 七台河旭丰能源有限公司 | 1、缺少粗苯装车操作规程。 |
|  | 2、1#粗苯罐区出口处可燃有毒气体检测报警处于故障状态。 |